75872 - Mitigeur électronique sur secteur à bec fixe ou ajustable, démontable - Modul'Mix
- Mitigeur électronique sur secteur (conception Modul’Mix) sans vidage pour lave-mains, avec boule de commande longue médicale Lg 230mm qui évite le contact manuel, utilisation au coude ou poignet. 
- Bec à faible contenance en eau fixe, ou orientable, lisse et démontable pour la désinfection  Lg 230mm. 
- Hauteur sous bec 200mm. Hauteur et longueur du bec adaptables sans changer toute la robinetterie. 
- Cartouche céramique Ø 40 : butée de limitation de température  avec 7 positions de réglage. 
- Débit régulé à 6L/min à 3 bar – conforme à la norme NF « Milieu Médical »; modification du débit possible, en cas de démontage dus régulateur. 
- 2 Electrovannes garantissant l'absence de chambre de mélange sous pression. Il n'y a pas de risque d'intercommunication ni de clapets anti-retour.
- Robinetterie montée d’origine avec un brise-jet étoile limitant le risque d’entartrage, supprimant la rétention d’eau, les impuretés et résistant aux chocs chlorés et thermiques. 
- Corps lisse, bec et organe de manœuvre en laiton poli chromé. 
- Flexibles avec gaine SPEX tressée inox M10X1, écrou prisonnier G’3/8, Lg 480mm. Fixation renforcée par une tige inox. Joints filtres paniers montés sur les flexibles limitant l'encrassement. 
- Ce produit respecte l'ensemble des recommandations de la norme NF M à l'exception de la longueur de commande. 
- Garantie 3 ans. Résistant aux chocs chlorés et thermiques. 
- Marque Sanifirst type mitigeur hospitalier monotrou à bec fixe ou orientable lisse démontable pour lave-mains 
- REF : 75872 ou équivalent approuvé.