75965 - MASTERMIX coffret thermostatique douche mécanique sans robinet d'arrêt 

Coffret Mitigeur thermostatique de douche sans chambre de mélange sous pression (évitant intercommunication EFS et ECS en amont de l'obturateur),de conception MASTERMIX équipé de volants ergonomiques rotatifs, en zamak chromés. Volant de température avec butée de température à 41°C. Déverrouillage sécurisé pour choc thermique et accessible uniquement par les services techniques sans démonter le volant. Raccordement exclusivement à l'aide d'une plaque de fixation avec raccord M G'1/2 pour attente F 1/2; entraxe 150. Sortie de douche M'1/2 vers le bas avec clapet anti-retour intégré. Débit réglable 6, 8, 9 ou 12 l/min à 38°C à 3 bar équilibré, température réglable de 18 à 41°C. Volants et extrémités en zamak chromé. Intérieur des volants en ABS blanc. Corps du mitigeur en PBT (polymère thermoplastique). Système anti-intercommunication EFS ET ECS unique et breveté permettant la suppression des clapets anti-retour sur les arrivées EFS et ECS du mitigeur, réalisé par une cartouche céramique et d’une cartouche thermostatique conforme NF EN 1111. Garantie 3 ans pour la cartouche thermostatique et 10 ans pour le reste de la robinetterie. REF: 75965, conception MASTERMIX, marque Sanifirst ou équivalent approuvé.