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Ausschreibungstext :

PRESTOTEM  DL 400 E TOUCH
Art.-Nr. 27432
Einfache Armatur DL 400 E TOUCH – 8 L/Min
Duschelement bestehend aus einbaufertigem, 14 mm, Aluminium-Duschpaneel. Vandalensicher. Keine sichtbare Befestigung. 
Ausführung: Epoxidlack Satin grau.
Anschluss: AP von oben mit einem geradem Absperrventil AG ½“.
Brausekopf mit integrierter Selbstschluss-Kartusche, verstellbarem Strahlwinkel und Antikalk-Noppen, Durchflussmengenregler 8 l/min. Hochwertiger Sprühstrahl zur Vermeidung der Bildung von Aerosolen.
Auslösung der sich im Brausekopf befindenden Selbstschluss-Kartusche durch einen
Piezotaster mit Start-Stop Funktion. 
Die Brausekopf Selbstschluss-Kartusche verfügt über ein Selbstreinigungssystem Edelstahlnadel in Kombination mit synthetischem Rubin, wodurch eine sichere Schließung gewährleistet wird. Innere Komponenten aus Hostaform®, beständig gegen Kalkablagerung und Korrosion. Rückstosssicher. Mit für den Benutzer unzugänglichen Komponenten.
Mit eingebauter Lithiumbatterie 6V – Typ CRP2, in wasserdichtem Batteriegehäuse IP65 mit Verwechslungssicherung. Lebensdauer der Batterie 3 Jahre mit 125.000 Benutzungen / Jahr. Ist die Spannung der Batterie zu niedrig, schliesst die Armatur und öffnet sich erst wieder bei erneuter Stromversorgung.
Piezotaster mit Start-Stop Funktion. Auslösen des Wasserflusses durch leichten Kontakt mit der Taste. Das Wasser stoppt automatisch nach der eingestellten Laufzeit oder jederzeit bei einem erneuten leichten Kontakt mit der Taste.
Nichtauslösung bei kurz nacheinander, wiederholter Betätigung. Innerhalb von 15 s. nach der ersten Einschaltung können ohne Werkzeug folgende Einstellungen programmiert werden:

· Laufzeit – einstellbar von 1 s bis 5 Min. Werkseitig voreingestellt auf 30 s.
· Zwangsspülung, werkseitig nicht voreingestellt, in 6 Stundenschritten einstellbar bis 2,5 Tage. 

· Laufzeit der Zwangsspülung ist in 15-Sekundenschritten einstellbar von 15 s bis 5 Min.
· Laufzeit der thermischen Desinfektion 30 min.
Hält im Rahmen von thermischen Legionellenspülungen Temperaturen von bis zu 75°C stand. CE-zertifiziert. EN-DIN 816-zertifiziert.
Technische Daten:
Anschlüsse:                                          
G1/2“

Werkstoff Duschpaneel:                         
Aluminium

Werkstoff Armaturen:                            
Messing, verchromt

Durchflussmenge:                                  
Durchflussmengenregler 8 l/min ab 2 bar

Empfohlener Betriebsdruck:                   
1 bis 5 bar

Grenzfunktionsdruck:                            
0,5 bis 8 bar

Betriebsgrenzbedingungen des Wassers: 
75°C / 30 min.
Strahlwinkel:                                        
Einstellbar 10-30°
Einbaumasse, Paneel:                            
H x B x T: 1090 x 80 x 14mm,
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115mm mit Brausekopf
