Ausschreibungstext:

THERMOSTATISCHER SICHERHEITSREGLER – 20°- 50° C, Anschluß ½“

Art. Nr. 29006
Vorschalt-Thermostat für Waschtische oder Dusche für Installationen ohne Zentralthermostat, als Sicherheitseinrichtung für Armaturen mit oder ohne Thermostatmischeinrichtung. AP Montage. Armatur aus Messing, verchromt.                    Griff aus grünem Kunststoff.
Sicherheitsvoreinstellung auf 38°C. 

Regelbereich von 20-50°C. Verbrennungsschutz, umgehender Stopp des Wasserauslaufs, wenn die Kaltwasserversorgung unterbrochen wird. Temperaturanschlag zur Begrenzung und Blockierung der Temperatur. Eingebaute Rückschlagventile.                                         
Parallele Kalt- und Warmanschlüsse AG ½“ mit blauem und rotem Ring.                      Mischwasser Anschluss AG ½“.

Durchflussmenge: 40 l/min bei 3 bar.

Technische Daten

Werkstoff:                                             
Messing, verchromt.

Griff:                                                     
Grüner Kunststoff.

Anschlüsse Kalt / Warm:                         
Parallel AG ½“ mit blauer und Roter ring.

Anschluss Mischwasser:                          
AG ½“                  

Thermostat-Regelbereich:                       
20-50°C.

Sicherheitsvoreinstellung:                        
38°C.

Stabilität der Mischwasser Temp.:             
+/- 2°C.

Empfohlene Eingangstemperatur WW:        
50 bis 80°C.

Empfohlene Eingangstemperatur KW:         
5 bis 20°C.

Mini. Temperatur Unterschied KW/WW:    
15°C.

Max. Eingangstemperatur:                       
85°C.

Empfohlener Betriebsdruck:                     
1 bis 5 bar.

Grenzfunktionsdruck:                              
0,5 bis 8 bar.

Max. Druck Unterschied KW/WW:            
1 bar.

Durchflussmenge:                                  
40 l/min bei 3 bar.

Mini. Durchflussmenge:                           
4 l/min.

Stichmass KW/WW:                                
40 mm.

Stichmass WW/MW:                                
37 mm.

