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Ausschreibungstext:

PRESTO MINITHERM
Art. Nr. 29008
THERMOSTAT WASSERMISCHER mit parallelen Anschlüssen  
Thermostatmischer zur Versorgung von gemischtem Wasser für 1 Waschtisch- oder Duscharmatur (oder 2 Waschtischarmaturen gemäß dem Wasserfluss der Anlage). Armatur aus Messing, verchromt. 

Sicherheitsvoreinstellung auf 38°C., einstellbar mit Inbusschlüssel.
Regelbereich von 34-55°C. Integrierte Rückschlagventile und Filter.

Verbrühungsschutz, umgehender Stopp des Wasserauslaufs, wenn die Kaltwasserversorgung unterbrochen wird. 
Parallele Kalt- und Warmanschlüsse IG 3/8“ mit blauem und rotem Ring.  

Mischwasser Anschluss AG 3/8“.

Durchflussmenge: 10 l/min bei 5 bar.

Hält im Rahmen von thermischen Legionellenspülungen Temperaturen von bis zu

80°C stand.
Technische Daten

Werkstoff:                             
Messing, verchromt

Anschlüsse Kalt / Warm:                         
Parallel IG 3/8“ mit rotem und blauem Ring

Anschluss Mischwasser:                          
AG 3/8“                  

Thermostat-Regelbereich:                       
34-55°C

Sicherheitsvoreinstellung:                        
38°C, einstellbar
Empfohlene Eingangstemperatur WW:       
55 bis 65°C

Empfohlene Eingangstemperatur KW:   
 5 bis 25°C                                                                          Mini. Temperaturunterschied von                                                                                 Mischtemperatur und Zulauftemperaturen:  
15°C

Max. Eingangstemperatur:                       
80°C

Empfohlener Betriebsdruck:                     
1 bis 5 bar

Max. Druck Unterschied KW/WW:            
2:1
Durchflussmenge:                                  
10 l/min bei 5 bar

Mini. Durchflussmenge:                           
2 l/min.
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