Ausschreibungstext:

PRESTO 712 Kniehebelbetätigung

Art. Nr. 31919

Selbstschlussventil für Kniebetätigung. Anschluss an kaltes oder vorgemischtes Wasser.

Wandbefestigung. Kniehebel aus Glasfaser, Ausladung gesamt 490 mm.              

Anschlüsse AG ½“ mit Überwurfmuttern. 

Das Selbstschlussventil verfügt über ein Selbstreinigungssystem Edelstahlnadel in Kombination mit synthetischem Rubin, wodurch eine konstante Laufzeit gewährleistet wird. Innere Komponenten aus Hostaform®, beständig gegen Kalkablagerung und Korrosion. Die Laufzeit entspricht der Dauer der Betätigung. Rückstosssicher. Mit für den Benutzer unzugänglichen Komponenten. Interne Durchflussregelung mit 4 Positionen, unzugänglich für den Benutzer. Hält im Rahmen von thermischen Legionellenspülungen Temperaturen von bis zu 75°C stand. EN-DIN 816-zertifiziert.

Technische Daten:

Werkstoff Ventil:                                    
Messing, verchromt

Werkstoff Kniehebel:                              
Glasfaser

Ausladung gesamt:                                
490 mm

Anschlusse:                                           
AG ½“ mit Überwurfmuttern.

Laufzeit:                                               
Entsprechend der Dauer der Betätigung.

Durchflussmenge:                                  
6 l/min bei 3 bar, einstellbar.

Empfohlener Betriebsdruck:                   
1 bis 5 bar

Grenzfunktionsdruck:                             
0,5 bis 8 bar

Betriebsgrenzbedingungen des Wassers:  75°C / 30 min.

