Ausschreibungstext:

ALPA  – MISCHARMATUR PRESTO ALPA 

Art. Nr. 35842
Mit Anschluss- und Abgangsbogen

Selbstschluss-Einhandmischarmatur für Duschanlagen. Mit Schmutzfänger und Rückflussverhinderer zum Anschluss an Kalt- und Warmwasser.

AP Montage, mit zwei S-Anschlussbögen mit Absperrventilen IG ¾“-AG ½“ und 

Abgangsbögen IG ¾“-AG ½“, verstellbar von 145 – 325 mm.

Selbstschluss- Einhandmischarmatur. Verchromter Betätigungssknopf. Temperatur wird durch Drehen des Knopfes um 180° eingestellt. Verbrühschutz durch einstellbare Temperaturbegrenzung am Betätigungssknopf. Der Durchfluss wird durch Drücken auf den Betätigungsknopf ausgelöst. Die Selbstschluss-Einhandmischarmatur verfügt über ein Selbstreinigungssystem mit synthetischem Rubin, wodurch eine konstante Laufzeit gewährleistet wird. Innere Komponenten aus Hostaform®, beständig gegen Kalkablagerung und Korrosion. Rückstosssicher. Mit für den Benutzer unzugänglichen Komponenten. Laufzeit werkseitig voreingestellt 30s. +5/-10s. Durchflussmengenregler 6 l/min ab 2 bar. Hält im Rahmen von thermischen Legionellenspülungen Temperaturen von bis zu 75°C stand.      EN-DIN 816-zertifiziert.

Technische Daten

Werkstoff Armatur:                               
Messing, verchromt.

Laufzeit:                                              

Fest voreingestellt 30s. +5/-10s.

Durchflussmenge:                                 
6 l/min ab 2 bar.

Empfohlener Betriebsdruck:                   
1 bis 5 bar.

Grenzfunktionsdruck:                            
0,5 bis 8 bar.

Betriebsgrenzbedingungen des Wassers: 
75°C / 30 min.
