Ausschreibungstext:

PRESTO 50 – Einfache Armatur PRESTO 50 B Unterputz

Art. Nr. 38222
Selbtschlussventil als Durchgangsventil für Duschanlagen. Anschluss an kaltes oder vorgemischtes Wasser. UP Montage. Tiefenverstellung max.15 mm. Messing verchromte Abdeckrosette: Ø 130mm. Anschlüsse AG ¾“.

Der Durchfluss wird durch Drücken auf den Knopf ausgelöst.

Das Selbstschlussventil verfügt über ein Selbstreinigungssystem mit synthetischem Rubin, wodurch eine konstante Laufzeit gewährleistet wird. Innere Komponenten aus Hostaform®, beständig gegen Kalkablagerung und Korrosion. Rückstosssicher. Mit für den Benutzer unzugänglichen Komponenten. Nicht drehbarer Knopf. Werkseitig voreingestellte Laufzeit 30s. +5/-10s. Durchflussmengenregler 6 l/min ab 2 bar. Interne Durchflussregelung durch Einstellungsring, . Hält im Rahmen von thermischen Legionellenspülungen Temperaturen von bis zu 75°C stand.  EN-DIN 816-zertifiziert.

Technische Daten

Anschlüsse:                                         

AG ¾“.

Werkstoff Armatur:                               
Messing, verchromt.

Werkstoff Abdeckrosette:                       
Messing, verchromt.

Masse Abdeckrosette:                            
Ø 130mm.
Laufzeit:                                              

30s. +5/-10s.

Durchflussmenge:                                 
6 l/min ab 2 bar.

Empfohlener Betriebsdruck:                   
1 bis 5 bar.

Grenzfunktionsdruck:                            
0,5 bis 8 bar.

Betriebsgrenzbedingungen des Wassers 
75°C / 30 min.

