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Ausschreibungstext :

PRESTO 605
Art.-Nr. 64602
Selbstschluss-Standventil, kaltes Wasser
Selbstschluss-Standventil für Waschtische. Anschluss an kaltes Wasser. Blaue Markierung. Starrer gegossener Auslauf, Ausladung 121 mm, mit Strahlregler. Anschluss  AG ½“ mit Überwurfmutter. Befestigungsflansch und –Mutter.
Der Durchfluss wird durch Drücken auf den Knopf ausgelöst.

Das Selbstschlussventil verfügt über ein Selbstreinigungssystem Edelstahlnadel im Kombination mit synthetischem Rubin, wodurch eine konstante Laufzeit gewährleistet wird. Innere Komponenten aus Hostaform®, beständig gegen Kalkablagerung und Korrosion. Rückstosssicher. Mit für den Benutzer unzugänglichen Komponenten. Nicht drehbarer Knopf.
Werkseitig voreingestellte Laufzeit   15 s. +5/-5 s. Interne Durchflussregelung mit 4 Positionen, unzugänglich für den Benutzer.
Hält im Rahmen von thermischen Legionellenspülungen Temperaturen von bis zu 75°C stand.  EN-DIN 816-zertifiziert.
Technische Daten:

Werkstoff:                                            
Messing, verchromt

Durchflussmenge:                                 
3 l/min bei 3 bar

Empfohlener Betriebsdruck:                   
1 bis 5 bar

Grenzfunktionsdruck:                            
0,5 bis 8 bar

Betriebsgrenzbedingungen des Wassers: 
75°C / 30 min.

Laufzeit
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