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Ausschreibungstext: 
PLP – EDELSTAHL DUSCHELEMENT  MIT THERMOSTAT UND PIEZOTASTER – 
LEGIONELLEN BEKÄMPFUNG
Art.-Nr. 88702
Anschluss hinten
Duschelement aus Edelstahl mit abgeflachten seitlichen Kanten um Verletzungen zu vermeiden. Ausführung: Edelstahl gebürstet. Anschlüsse: UP von hinten mit zwei Absperrventilen AG ½“ für kaltes und warmes Wasser. Brausekopf mit verstellbarem Strahlwinkel und Antikalk-Noppen. Durchflussmengenregler 10 l/min. Hochwertiger Brausestrahl zur Vermeidung der Bildung von Aerosolen. Piezotaster mit Start-Stop Funktion.
Auslösen des Wasserflusses durch leichten Kontakt mit der Taste. Das Wasser stoppt

automatisch nach der eingestellten Laufzeit oder jederzeit bei einem erneuten leichten Kontakt der Taste. Thermostatischer Sicherheitsregler. Betätigungssknopf aus verchromtem

Messing. Präzise Bedienung mit einstellbarer Temperaturbegrenzung. Verbrühschutz bei Unterbrechung der Kaltwasserzufuhr. Legionellen Bekämpfung Ausführung mit 3 Magnetventile zur 100% thermischen Desinfektion aller Komponenten.
Nichtauslösung bei kurz nacheinander, wiederholter Betätigung. Innerhalb von 15 s nach der ersten Einschaltung können ohne Werkzeug folgende Einstellungen programmiert werden:
· Laufzeit – einstellbar von 1 s bis 5 Min. Werkseitig voreingestellt auf 30 s.
· Zwangsspülung, werkseitig nicht voreingestellt, in 6 Stundenschritten einstellbar bis 2,5 Tage. 

· Laufzeit der Zwangsspülung ist in 15-Sekundenschritten einstellbar von 15 s bis 5 Min.
· Laufzeit der thermischen Desinfektion 30 min.
Stromversorgung mit Transformator durch zentrales Steuergerät. Einstellbereich der Auslaufstemperatur : 20 bis 50 °C. Im Fall einer Stromunterbrechung, schließen die Duschelemente automatisch und öffnen sich erst wieder bei erneuter Stromversorgung. Hält im Rahmen von thermischen Legionellenspülungen Temperaturen von bis zu 75°C stand. CE-zertifiziert. Gemäß EN-DIN 1111.
Technische Daten:

Anschlüsse: 



G1/2“

Werkstoff Duschpaneel:
            Edelstahl V2A - 1.4301 - 18/10

Werkstoff Armatur: 

            Messing, verchromt

Durchflussmengenregler :  

10 l/min ab 2 bar

Empfohlener Betriebsdruck:

1 bis 5 bar

Grenzfunktionsdruck: 

0,5 bis 8 bar

Betriebsgrenzbedingungen:

75°C / 30 min.

Strahlwinkel:



Einstellbar
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Laufzeit und Zwangsspülung:
Einstellbar

Einbaumaße, Paneel:


H x B x T: 1202 x 202 x 71 mm

