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Ausschreibungstext: 
PLP STEUERGERÄT
Art.-Nr. 88704
Mit Schlüssel
Steuergerät für die gleichzeitige Stromversorgung von 1 bis zu 10 Presto PLP Duschelementen und der zentralen Steuerung einer thermischen Desinfektion.
Einstellung der Desinfektionslaufzeit : Von 1 s bis 100 h im Steuergerät einstellbar
(Werkseinstellung: 30 min.)
Einstellung der Spülungslaufzeit : Von 1 s bis 100 h im Steuergerät einstellbar (Werkseinstellung: 30 s)
Stromversorgung Eingang: 230 VAC 50/60 Hz

Stromversorgung Ausgang: 12 VAC 50/60 Hz
DESINFEKTION:
- Durchführung der thermischen Desinfektion:

Schlüsselschalter zur Aktivierung der thermischen Desinfektion, Schlüssel wird nach rechts gedreht.

Die rote Lampe leuchtet.

Die 100% Desinfektion aller Komponenten in den Duschelementen wird mit einem

3 Magnetventil System aktiviert.
Duschelemente werden mit heißem Wasser durchströmt.
Nach der thermischen Desinfektion wird das im Duschelement verbliebene Heisswasser ausgespült (orangefarbene Lampe leuchtet).
- Sicherheit:

Im Falle einer Stromunterbrechung wird der Bypass deaktiviert.

Der Desinfektionsvorgang kann jeden Moment gestoppt werden in dem man den Schlüssel nach links dreht. Aus Sicherheitsgründen wird jedoch die Spülung mit Mischwasser aktiviert.
