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Ausschreibungstext : 
PRESTOTEM® 2
Art.-Nr. 88812
Duschpaneel mit Selbstschlussmischer ALPA S®,                        mit festem Brausekopf

Duschelement bestehend aus einbaufertigem Aluminium-Duschpaneel mit abgeflachten seitlichen Kanten gegen Verletzungsrisiko. 

Anschlüsse: AP von oben mit zwei flexiblen Metallschläuchen und zwei Absperrventilen  AG½“ für kaltes und warmes Wasser.
Anschluss von hinten mit Anpassungssatz Art.-Nr. 91026.

Duschpaneel mit Schaniersystem für eine einfache Ein-Man Montage oder Service aller Komponenten ohne Demontage.

Fester Brausekopf mit verstellbarem Strahlwinkel und Antikalk-Noppen, Durchflussmengenregler 6 l/min. Hochwertiger Brausestrahl zur Vermeidung der Bildung von Aerosolen.
Selbstschluss- Einhandmischarmatur mit Sicherheitssystem S®, verhindert einen kontinuierlichen Wasserfluss im Falle einer mutwilligen Blockierung des Betätigungsknopfes. Der Durchfluss wird durch drücken und loslassen des Knopfes ausgelöst. Verchromter Betätigungssknopf. Temperatur wird durch Drehen des Knopfes um 180° eingestellt. Verbrühschutz durch einstellbare Temperaturbegrenzung am Betätigungssknopf. D Die Armatur verfügt über ein Selbstreinigungssystem Edelstahlnadel in Kombination mit synthetischem Rubin, wodurch eine konstante Laufzeit gewährleistet wird. Innere Komponenten aus Hostaform®, beständig gegen Kalkablagerung und Korrosion. Rückstosssicher. Mit für den Benutzer unzugänglichen Komponenten. Laufzeit werkseitig voreingestellt 30s. +5/-10s.
Hält im Rahmen von thermischen Legionellenspülungen Temperaturen von bis zu 75°C stand.  EN-DIN 816-zertifiziert.
Technische Daten:
Anschlüsse:                                          
G1/2“

Werkstoff Duschpaneel:                         
Aluminium

Werkstoff Armaturen:                            
Messing, verchromt

Durchflussmenge:                                  
Durchflussmengenregler 6 l/min ab 2 bar

Empfohlener Betriebsdruck:                   
1 bis 5 bar

Grenzfunktionsdruck:                            
0,5 bis 8 bar

Betriebsgrenzbedingungen des Wassers: 
75°C / 30 min.

Strahlwinkel:                                        
Einstellbar

Einbaumasse, Paneel:                            
H x B x T: 1290 x 230 x 80 mm
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