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Ausschreibungstext: 
PRESTOTEM® 2 PLP TOUCH®
Art.-Nr. 88850
ALUMINIUM DUSCHPANEEL  MIT THERMOSTAT UND PIEZOTASTER – LEGIONELLEN BEKÄMPFUNG
Duschelement bestehend aus einbaufertigem Aluminium-Duschpaneel mit abgeflachten seitlichen Kanten gegen Verletzungsrisiko.
Mit zwei Absperrventilen AG½“ für kaltes und warmes Wasser.
Anschlüsse: AP von oben mit zwei flexiblen Metallschläuchen. Anschluss von hinten mit Anpassungssatz Art.-Nr. 91026.
Duschpaneel mit Schaniersystem für eine einfache Ein-Mann Montage oder Service aller Komponenten ohne Demontage.

Brausekopf mit verstellbarem Strahlwinkel und Antikalk-Noppen, Durchflussmengenregler  

10 l/min. Hochwertiger Brausestrahl zur Vermeidung der Bildung von Aerosolen.

Piezotaste mit Start-Stop Funktion. Auslösen des Wasserflusses durch leichten Kontakt mit der Taste. Das Wasser stoppt automatisch nach der eingestellten Laufzeit oder jederzeit bei einem erneuten leichten Kontakt mit der Taste. Nichtauslösung bei kurz nacheinander, wiederholter Betätigung.
Innerhalb von 15 s nach der ersten Einschaltung können ohne Werkzeug folgende Einstellungen programmiert werden:
· Laufzeit – einstellbar von 1 s bis 5 Min. Werkseitig voreingestellt auf 30 s.
· Zwangsspülung, werkseitig nicht voreingestellt, in 6 Stundenschritten einstellbar bis 2,5 Tage. 
· Laufzeit der Zwangsspülung ist in 15-Sekundenschritten einstellbar von 15 s bis 5 Min.
· Laufzeit der thermischen Desinfektion 30 min.
Hält im Rahmen von thermischen Legionellenspülungen Temperaturen von bis zu 75°C stand. CE-zertifiziert.
Thermostatischer Sicherheitsregler ohne Rückschlagventile, verhindert Verunreinigungen durch Übertragungen zwischen den Rohrleitungsnetzen. Betätigungssknopf aus verchromtem Messing. Präzise Bedienung mit einstellbarer Temperaturbegrenzung. Verbrühschutz bei Unterbrechung der Kaltwasserzufuhr. Gemäß EN-DIN 1111.
Ausführung mit 3 Magnetventile zur 100% thermischen Desinfektion aller Komponenten Thermostat, Magnetventil und Brausekopf.
Technische Daten:

Werkstoff Duschpaneel:
           Aluminium
Werkstoff Armaturen: 

Messing, verchromt

Anschlüsse: 



AG1/2“ von oben 
Durchflussmenger:  


10 l/min ab 2 bar
Empfohlener Betriebsdruck:

1 bis 5 bar

Grenzfunktionsdruck: 

0,5 bis 8 bar

Betriebsgrenzbedingungen:

75°C / 30 min.

Strahlwinkel:



Einstellbar

Laufzeit und Zwangsspülung:
Einstellbar

Einbaumaße, Paneel:


H x B x T: 1290 x 230 x 80 mm
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Desinfektion (durch Steuergerät Art.-Nr. 88704)

Durchführung der thermischen Desinfektion:

Schlüsselschalter zur Aktivierung der thermischen Desinfektion. 
Schlüssel wird nach rechts gedreht. Die rote Lampe leuchtet. Die 100% Desinfektion aller Komponenten in den Duschelementen wird mittels 3 Magnetventilen im System durchgeführt. Nach der thermischen Desinfektion wird das im Duschelement verbliebene Heisswasser ausgespült sodass die Anlage sofort wieder betriebsfähig ist (orangefarbene Lampe leuchtet).

Sicherheit:
Im Falle einer Stromunterbrechung wird die thermische Desinfektion deaktiviert. Der Desinfektionsvorgang kann jederzeit gestoppt werden in dem man den Schlüssel nach links dreht. Aus Sicherheitsgründen wird jedoch die Spülung mit Mischwasser aktiviert.
STEUERGERÄT MIT SCHLÜSSEL Art.-Nr. 88704

Steuergerät für die gleichzeitige Stromversorgung von 1 bis zu 10 Presto PLP Duschelementen und der zentralen Steuerung einer thermischen Desinfektion. Einstellung der Desinfektionslaufzeit: Von 1 s bis 100 h im Steuergerät (Werkseinstellung: 30 Min.). 
Laufzeit der Nachspülung einstellbar: Von 1 s bis 100 h im Steuergerät einstellbar (Werkseinstellung: 30 s).

Stromversorgung Eingang: 230 VAC 50/60 Hz 
Stromversorgung Ausgang: 12 VAC 50/60 Hz

