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Ausschreibungstext: 
PRESTOTEM® 2 PLP TOUCH®
Art.-Nr. 88852 
ALUMINIUM DUSCHPANEEL MIT THERMOSTAT UND PIEZOTASTER – LEGIONELLEN BEKÄMPFUNG
Duschelement bestehend aus einbaufertigem Aluminium-Duschpaneel mit abgeflachten seitlichen Kanten gegen Verletzungsrisiko.

Anschlüsse: AP von oben mit zwei flexiblen Metallschläuchen und zwei Absperrventilen AG½“ für kaltes und warmes Wasser.
Anschluss von hinten mit Anpassungssatz Art.-Nr. 91026.
Duschpaneel mit Schaniersystem für eine einfache Ein-Mann Montage oder Service aller Komponenten ohne Demontage.

Handbrause mit Antikalk-Noppen und Halterung für Handbrause verchromt, höhenverstellbar. Durchflussmengenregler 10 l/min. Hochwertiger Brausestrahl zur Vermeidung der Bildung von Aerosolen.

Piezotaster mit Start-Stop Funktion. Auslösen des Wasserflusses durch leichten Kontakt mit der Taste. Das Wasser stoppt automatisch nach der eingestellten Laufzeit oder jederzeit bei einem erneuten leichten Kontakt mit der Taste. Nichtauslösung bei kurz nacheinander, wiederholter Betätigung.
Innerhalb von 15 s nach der ersten Einschaltung können ohne Werkzeug folgende Einstellungen programmiert werden:
· Laufzeit – einstellbar von 1 s bis 5 Min. Werkseitig voreingestellt auf 30 s.
· Zwangsspülung, werkseitig nicht voreingestellt, in 6 Stundenschritten einstellbar bis 2,5 Tage. 

· Laufzeit der Zwangsspülung ist in 15-Sekundenschritten einstellbar von 15 s bis 5 Min.
· Laufzeit der thermischen Desinfektion 30 min.
Hält im Rahmen von thermischen Legionellenspülungen Temperaturen von bis zu 75°C stand. CE-zertifiziert.
Legionellenbekämpfung Ausführung mit 3 Magnetventile zur 100% thermischen Desinfektion aller Komponenten.
Thermostatischer Sicherheitsregler ohne Rückschlagventile, verhindert Verunreinigungen durch Übertragungen zwischen den Rohrleitungsnetzen. Betätigungssknopf aus verchromtem Messing. Präzise Bedienung mit einstellbarer Temperaturbegrenzung. Verbrühschutz bei Unterbrechung der Kaltwasserzufuhr. Gemäß EN-DIN 1111.
Technische Daten:

Anschlüsse: 



AG1/2“

Werkstoff Duschpaneel:
           Aluminium
Werkstoff Armatur: 

           Messing, verchromt

Durchflussmenge:  


Durchflussmengenregler 10 l/min ab 2 bar
Empfohlener Betriebsdruck:

1 bis 5 bar

Grenzfunktionsdruck: 

0,5 bis 8 bar

Betriebsgrenzbedingungen:

75°C / 30 min.

Strahlwinkel:



Einstellbar

Laufzeit und Zwangsspülung:
Einstellbar
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Einbaumaße, Paneel:


H x B x T: 1290 x 230 x 80 mm
Desinfektion (durch Steuergerät Art.-Nr. 88704)

Durchführung der thermischen Desinfektion:

Schlüsselschalter zur Aktivierung der thermischen Desinfektion. 
Schlüssel wird nach rechts gedreht. Die rote Lampe leuchtet. Die 100% Desinfektion aller Komponenten in den Duschelementen wird mittels 3 Magnetventilen im System durchgeführt. Nach der thermischen Desinfektion wird das im Duschelement verbliebene Heisswasser ausgespült, sodass die Anlage sofort wieder betriebsfähig ist (orangefarbene Lampe leuchtet).

Sicherheit:
Im Falle einer Stromunterbrechung wird die thermische Desinfektion deaktiviert. Der Desinfektionsvorgang kann jederzeit gestoppt werden in dem man den Schlüssel nach links dreht. Aus Sicherheitsgründen wird jedoch die Spülung mit Mischwasser aktiviert.
STEUERGERÄT MIT SCHLÜSSEL Art.-Nr. 88704

Steuergerät für die gleichzeitige Stromversorgung von 1 bis zu 10 Presto PLP Duschelementen und der zentralen Steuerung einer thermischen Desinfektion. Einstellung der Desinfektionslaufzeit: Von 1 s bis 100 h im Steuergerät (Werkseinstellung: 30 Min.). 
Laufzeit der Nachspülung einstellbar: Von 1 s bis 100 h im Steuergerät einstellbar (Werkseinstellung: 30 s).

Stromversorgung Eingang: 230 VAC 50/60 Hz 
Stromversorgung Ausgang: 12 VAC 50/60 Hz

