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Ausschreibungstext :

PRESTOTEM® 2  TOUCH®
Art.-Nr. 88870
Thermostat Duschpaneel mit Piezotaste, mit Brausestange und Handbrause
Duschelement bestehend aus einbaufertigem Aluminium-Duschpaneel mit abgeflachten seitlichen Kanten gegen Verletzungsrisiko.
Anschlüsse: AP von oben mit zwei flexiblen Metallschläuchen und zwei Absperrventilen  AG½“ für kaltes und warmes Wasser oder mit einem Absperrventil AG1/2“ für vorgemischtes Wasser.

Anschluss von hinten mit Anpassungssatz Art.-Nr. 91026
Duschpaneel mit Schaniersystem für eine einfache Ein-Man Montage oder Service aller Komponenten ohne Demontage.

Handbrause mit Antikalk-Noppen und Halterung für Handbrause verchromt, höhenverstellbar. Durchflussmengenregler 6 l/min. Hochwertiger Brausestrahl zur Vermeidung der Bildung von Aerosolen.
Piezotaster mit Start-Stop Funktion. Auslösen des Wasserflusses durch leichten Kontakt mit der Taste. Das Wasser stoppt automatisch nach der eingestellten Laufzeit oder jederzeit bei einem erneuten leichten Kontakt mit der Taste. Nichtauslösung bei kurz nacheinander, wiederholter Betätigung.
Innerhalb von 15 s. nach der ersten Einschaltung können ohne Werkzeug folgende Einstellungen programmiert werden:

· Laufzeit – einstellbar von 1 s bis 5 Min. Werkseitig voreingestellt auf 30 s.
· Zwangsspülung, werkseitig nicht voreingestellt, in 6 Stundenschritten einstellbar bis 2,5 Tage. 

· Laufzeit der Zwangsspülung ist in 15-Sekundenschritten einstellbar von 15 s bis 5 Min.
· Laufzeit der thermischen Desinfektion 30 min.
Mit eingebauter Lithiumbatterie 6V – Typ CRP2, in wasserdichtem Batteriegehäuse IP65 mit Verwechslungssicherung. Lebensdauer der Batterie 3 Jahre mit 125.000 Benutzungen / Jahr. Ist die Spannung der Batterie zu niedrig, schliesst die Armatur und öffnet sich erst wieder bei erneuter Stromversorgung.
Hält im Rahmen von thermischen Legionellenspülungen Temperaturen von bis zu 75°C stand. CE-zertifiziert.
Technische Daten:
Anschlüsse:                                          
G1/2“ von oben
Werkstoff Duschpaneel:                         
Aluminium

Werkstoff Armaturen:                            
Messing, verchromt

Durchflussmenge:                                  
Durchflussmengenregler 6 l/min ab 2 bar

Empfohlener Betriebsdruck:                   
1 bis 5 bar

Grenzfunktionsdruck:                            
0,5 bis 8 bar

Betriebsgrenzbedingungen des Wassers: 
75°C / 30 min.

Strahlwinkel:                                        
Einstellbar
Laufzeit und Zwangsspülung


Einstellbar
Brausestange




510 mm + Handbrause

[image: image2.jpg]


Einbaumasse, Paneel:                            
H x B x T: 1290 x 230 x 80 mm
